
南通市第二人民医院一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务项目
（第二次）
政府采购询价文件
（资格后审）

           采购单位：南通市第二人民医院
          代理机构：江苏中房工程咨询有限公司
日    期：二〇二一年十月十五日
询价文件备案表

	编制人：吴江
日  期：2021年10月15日

	采购单位（盖章）             法定代表人（签字或盖章）

   代理机构（盖章）            法定代表人（签字或盖章）

日  期：2021年10月15日


目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 响应文件格式



第一章  询价公告
    江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通市第二人民医院（以下简称采购单位）的委托，对南通市第二人民医院一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：南通市第二人民医院一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务项目
二、项目预算：12万元/年 
三、服务期限：1年
四、项目需求：详见询价文件第三章
五、供应商资格要求：
1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

供应商其他资格要求：
3、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件）。
4、供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年4月-9月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（格式参见第六章）。
5、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。
6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。
7、本项目不接受任何形式的联合体询价。
具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与询价所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与询价，或者认定供应商串通参与询价的，一经发现则取消供应商资格，该供应商将记入不良记录，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

非采购单位原因成交供应商放弃成交资格的，报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。
六、投标保证金：免收
七、响应文件接收截止及询价评审开始时间：2021年10月22日14时00分。

八、响应文件提交地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼702会议室，如有变动另行通知。
九、联系方式：

采购单位：南通市第二人民医院；

采购单位联系人：赵建均；      
联系电话：13813725151；
代理机构：江苏中房工程咨询有限公司；

地  址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼
联系人：吴江              
联系电话：0513-68002662，13861946109。
邮箱：,458101863 @qq.com
第二章  供应商须知

一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立询价小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价会议。
二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。 

4、总报价（以人民币计价）应包含人员工资、保险、通信费、差旅费、仪器设备使用费、利润、税金等费用，不包括更换配件、过滤器及额外维修人工费。
5、一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
6、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

三、询价费用

1、询价文件售价300元，在递交询价响应文件的同时提交给招标代理机构，售出不退。无论询价过程和结果如何，参加投标响应的供应商自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号文件的70%收取，评委费按实支付。投标供应商自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。
四、项目需求内涉及到的现场勘察

1、询价采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在询价响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。
2、采购单位向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察项目现场，但不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、潜在供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响询价响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任且不作任何答复。
五、响应文件的编写及装订
（一）响应文件应包括下列内容：

A、 资格审查文件：
1、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件）。
2、供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年4月-9月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（格式参见第六章）。
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

B、技术响应文件：

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效响应处理。

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；
（2）供应商一般情况表；（格式参见第六章）；
（3）人员配置；

（4）服务期限承诺；

（5）服务方案、措施及相关承诺；

（6）提供供应商具备自2018年10月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似维保服务业绩服务合同原件的复印件；
（7）询价文件中要求提供的其他材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

C、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1、询价响应报价总表；（格式参见第六章）

2、询价响应报价明细表。（格式参见第六章）
（二）响应文件的编制及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中。
（三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册资格审查文件”、“第二册技术响应文件”、“第三册商务报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

七、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：价格最低的确定成交供应商。（注：1、本项目最高限价12万元/年，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的技术响应文件必须完全符合项目需求的要求，不接受负偏离。）

八、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在“南通市第二人民医院官网（http://www.nt2y.com/）”公示。成交供应商在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。合同一经签订成交人需按合同规定的时间安排值班人员进驻现场值班。
2、付款方式：采购人凭中标供应商开具的正式发票转账支付，合同签订后半年支付50%，余款50%在合同期满后一周内付清。
九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

十、出现下列情形之一的，作废标处理  

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购总预算的或者超出各采购单位采购预算的，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。 

第三章 项目需求
特别提醒：请供应商制作询价响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统等维保服务

一、具体工作内容和维护目标

南通市第二人民医院门急诊病房综合楼工程净化系统设备采购及配套服务项目，服务区域包含一层消毒供应中心、二层ICU、三层产科、三层手术部区域和冷热源系统等5个子项，服务范围包括原净化系统设备采购范围内的装饰装潢工程、净化空调及通风系统工程、电气设备安装工程、管道工程等项目。

具体包括项目中所涉及的设备及材料的日常操作、管理、维护、保养及易损易耗件的更换。包括（不限于）系统各循环机组、新风机组内的各级过滤器、加湿罐，手术部内所有封口的过滤网和过滤器，水阀（不含电动阀），具体以双方签订的维保范围为准。

根据制定的维护要求完成所有净化区域及设备的维护保养，保证设备的正常运行使用和出现故障时的及时修复，保证各洁净室各项技术指标达标。
二、具体涉及的维保范围

（一）中心供应室：
位于门急诊病房综合楼一层，建筑面积约920 m2。配有去污区、检查包装灭菌区、无菌区等，以及相关配套的走廊辅房。

（二）ICU监护病房：
位于门急诊病房综合楼二层，建筑面积约2100m2。共设置29张床位，其中1间感染（负压）单人间、2间单人间、3间双人间、5间四人间，同时配置换床、治疗室、处置室、大输液、内镜消毒存放、被服库房等辅助用房。
（三）产科：
位于门急诊病房综合楼三层，建筑面积约540m2。设隔离产房1间、普通产房2间手术室1间，同时配置3间待产、护士站、治疗室、无菌室等辅助用房。

（四）中心手术部：
位于门急诊病房综合楼三层，建筑面积约2000m2。
手术部共包括手术室12间，其中净化手术室6间（其中OP1为Ⅰ级铅防护手术室，OP2为Ⅱ级铅防护手术室，OP3为Ⅱ级铅防护DSA手术室，OP4为Ⅲ级铅防护手术室，OP5、OP6为Ⅲ级普通手术室）；非净化手术室6间（OP7~OP12为非净化手术室，其中OP10为正负压切换手术室）。
手术区设导管室、设备间、精密仪器室、无菌器械、一次性物品、无菌敷料、治疗室、麻醉准备及恢复室、换车、洁物存放、洁净走道、污物走道等辅助用房。生活区设换鞋、男更、女更、医生办、护士办、主任办、男值、女值、医生休息等办公辅房。
（五）特殊医疗用房的冷热源系统：

风冷热泵系统安装在机房屋顶8-10/H-F轴屋面上。热泵机组采用模块式，可以根据实际需要逐台投入使用、逐台卸载，使用灵活，不浪费；即使某台设备出现故障也不影响其它设备的正常使用，水泵两用一备，夏季开两台，其他季节开一台。

大楼主系统作为热泵机组的备用系统，热泵系统的冷冻水管道和大楼冷冻机房的管道分别设置，在手术部设备机房内用手动阀门进行切换，该热泵系统的供电电源从大楼配电机房引来。

具体项目范围如下：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	模块式风冷热泵机组
	额定制冷量≥100KW,额定制热量≥102KW，制冷剂R410a
	台
	10
	　

	2
	循环水泵
	扬程33米，流量53m3/h,功率11KW
	台
	6
	　

	3
	不锈钢膨胀水箱
	0.5立方米
	台
	2
	　

	4
	电子除垢仪
	DN150
	台
	2
	　

	5
	风冷热泵系统管件、阀门等
	按国标制作安装
	项
	1
	　


三、具体维修服务内容
1、前期对整个系统进行检查，并出具检查报告交使用单位存档。

2、对甲方相关使用人员及专业维护人员提供无偿的培训服务，帮助甲方熟练掌握相关设备的使用。
3、对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。
4、对强、弱电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。
5、对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。
6、对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。
7、对水管、气管、风管、医用气体管道及其附件进行检查、检修。
8、每月定期对手术室（含产房）、ICU、供应室等净化区域的所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，出具相应的维护保养报告。保证设备工作在最安全，最节能状态，延长使用寿命。
9、及时建议甲方更换初、中、亚高效及高效过滤器。 

10、每年对ICU、洁净手术部等具有净化要求的净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及《洁净室施工与验收规范》进行调试，检测，确保符合要求，并出具自检报告。并视洁净程度的需要，及时建议甲方更换初、中、亚高效及高效过滤器。
11、定期清洗或更换过滤器。
12、配合支持其他非维保范围内洁净系统的技术服务。

四、维护保养方案
1、净化空调机组的维护技术要求
在以《医院空气净化管理规范》5.3.2条款并保证净化机组定期检查保持清洁，系统正常运行的前提下，将制定如下技术要求：

（1）在甲方的监督配合下建立日间检查制度，每周对各楼各间手术室（含产房）、ICU病房等有净化要求区域以及手术室洁净区与非洁净区进行压差、温湿度检测，记录检测数据，并于当月末汇报给各使用科室及后勤部，其他洁净区域参照此条执行。

（2）每年对手术室等净化系统各个洁净空间的新风量、换气次数、压差、温度、湿度、粒子数、高效过滤器的检漏等项目进行检测并结合检测数据和《医院洁净手术部建筑技术规范》、《洁净室施工与验收规范》，提交检测报告及分析报告。

说明：

无论采用何种维保方式，维保单位每年均对服务范围内的洁净空间进行至少一次检测，一般安排在医院年度检测前期进行，检测为维保单位自检，提供自检报告以及本次自检发现问题的相关记录以及处理方案，后期建议等（即分析报告）。
（3）压差要求：
①通过调整保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5—20Pa的正压差。
②通过调整要保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于0Pa的正压差。
③通过调整要保证负压病室对相邻病室保持-5Pa的负力。
④通过调整要保证洁净区与非洁净区保持不小于5Pa的正压。
⑤通过调整要保证洁净区对室外或对与室外直接相通的区域保持不小于15Pa的正压。
（4）湿度要求：通过调整要保证高级别手术室的相对湿度保持在30%—60%，附属用房相对湿度保持在≤60%。
（5）温度要求：通过调整要保证手术室等净化用房的室内温度保持在21—25℃及其快速升降温要求，其他洁净辅房的室内温度保持在21—27℃。
（6）粒子数要求：通过调整要保证手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的粒子数（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。
（7）换气次数要求：通过调整要保证手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。
（8）新风量及排风量的要求：通过调整要保证每间手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。
（9）千级手术室截面风速的要求：通过调整要保证每间千级手术室的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。
（10）保证甲方的手术室和各个洁净区域的各项指标达到设计标准，严格制订维护保养周期表，并按规定的周期对机组进行维护保养服务。
（11）按洁净手术部等区域管理规定：对空气处理机组、新风机组定期检查，保持清洁，定期清洗净化区内回风过滤网、冲洗机房新风过滤网、每月更换一次机组初效过滤器（根据实际情况/压差，1-2月更换一次）、每三个月更换一次中效过滤器（根据实际情况确认更换周期）。
（12）对冷热水阀执行器、温湿度传感器、压差计、减震器、皮带、风量调节阀、电加热及保护装置、风机、电机的运行情况及电流的运行值班巡视检查并做运行记录。
（13）定时记录机组运行参数，每月对灭菌灯、机组外部及软联接、防火阀、风管保温进行检查，并做相应记录。
（14）根据医院现有设备情况自费备足易损备件，确保设备维修及时。
（15）对维保范围内的风冷机组按照技术要求定期维护保养。

（16）定期对风冷热泵系统进行检查和维护，确保满足冷冻水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度：45/40℃，以及冷媒量满足使用要求。

2、空调系统的设置（具体数量以实际为准）

（一）中心供应室：
供应室空调采用多联机+新风的形式。中心供应室配置1台集中新风处理机组，机组夏季及过渡季节降温、深度除湿，冬季加温、加湿，满足《医院消毒供应中心管理规范》（WS310.1）规定的温度、湿度、换气次数、压力等技术要求。新风机组有粗、中效两级过滤。检查打包及灭菌区、去污区等其它须设置排风系统的地方均设置排风系统。高压灭菌器室设置专门的送、排风系统。水系统为四管制。从设备层引入到新风机房，加湿采用电极式加湿器。

其中设置VRV空调室内机31台，室外机4台（规格按实际规格）。
（二）ICU监护病房：
ICU监护病房无净化要求，采用多联机+新风系统。配置2台新风处理机组及控制系统，机组夏季及过渡季节降温除湿，冬季加温、满足相关规范规定的温度、湿度、压力等技术要求。新风机组有粗、中效两级过滤。空调水接口位于同层管井出口。空调水系统采用两管制。

其中设置VRV空调室内机53台，室外机5台（规格按实际规格）。
（三）产科及中心手术部

净化空调机组均采用医用卫生型空调机组。Ⅰ、Ⅱ级手术室配备独立的净化空调机组，即“一拖一”的形式；Ⅲ级手术室按照规范要求可以采用“一拖二”或“一拖三”的形式，手术部普通手术室区也采用全空气空调形式。洁净走廊及辅房按规范合理配置净化空调系统。每个净化空调系统均配置电极式加湿装置。
各手术室等须设置排风系统的地方均设置排风系统,每间手术室独立排风。新风采用集中控制,新风机组对循环机组供应新风，新风入口处设置电预热装置，进入循环机组的新风支管采用定风量调节阀进行控制。手术部普通办公区及产房采用风机盘管加新风机组的空调形式。

洁净手术部空调由风冷热泵系统提供冷热源，冷热源大楼备用，二管制供水。净化工程的加湿统一采用电极式加湿，每台循环机组均需要配置。产房空调由大楼提供冷热源。
本项目产科设吊装式新风机组1台，余压型风机盘管19台（规格按实际规格）；手术部设医用卫生型净化空调机组10台，医用净化新风处理机组1台，普通新风处理机组1台，余压型风机盘管38台，VRV空调2台（规格按实际规格）。

所有系统均配置独立的控制系统，每个系统配置远程控制面板（或手术室IP情报面板）。
（四）特殊医疗用房的冷热源系统：

    主要包括模块式风冷热泵机组10台及相应附件，详见服务范围。

3、装修、水电系统的维护保养要求
	类别
	内容
	周期
	检查范围
	标准
	备注

	装
饰
	洗
手
池
	每
周
	热水器减压阀
	运行正常，无渗漏
	

	
	
	
	水嘴与管路连接
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	
	排水管
	畅通，无渗漏
	

	
	
	
	水管过滤器，水嘴
	清洁无杂物，水流畅通
	

	
	
	
	感应器、洗手池的电加热热水器
	完好，感应正常
	

	
	吊

顶
	每
周
	检查进风口，密封条，吊顶螺丝
	进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固
	

	
	
	
	手术室回风，排风口及走廊回风口
	完好，排风正常
	

	
	地

材
	每月
	检查地材，焊线
	地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊
	

	
	墙

面
	每月
	防撞带，塑铝板
	完好不脱胶，不开裂
	

	
	
	每月
	器械柜
	完好无损，门锁灵活，开关自如
	

	
	手动门
	每周
	手拉门、双开门门锁，把柄，铰链
	开关门正常无异响，门锁完好无损
	

	
	自

动

门
	每周
	控制感应器
	感应正常，控制正确
	

	
	
	
	运行检查
	运行正常无异响
	

	
	
	
	防撞探头、踢脚开关
	感应正常
	

	
	
	
	电机检查
	运行正常，无异响
	

	
	
	
	皮带
	无断裂，松紧适度
	

	电气
控
制

	弱

电

控

制
	每天
	手术室情报面盘
	控制器，接线
	控制正确，接线紧固，无脱落
	

	
	
	
	
	按钮开关
	开关正常
	

	
	
	
	
	温湿度板
	正确显示温湿度数值
	

	
	
	
	
	时间显示电子板
	完好，显示正确
	

	
	
	
	
	压差显示板
	显示正常
	

	
	
	每周
	IT系统
	完好工作正常
	

	
	
	每周
	隔离变压器
	接线完好，工作正常
	

	
	
	每周
	背景音乐
	完好，工作正常
	

	
	
	每月
	冬夏转换开关及温度调节
	远程电脑显示正常，调节灵活有效
	

	
	
	每周
	每个手术间内的对讲呼叫
	正常
	

	
	强

电

控

制
	每周
	观片灯
	开关，亮度正常
	

	
	
	每周
	电源插座
	插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热
	

	
	
	每周
	净化区内日光灯的维修
	
	

	
	
	每周
	带应急日光灯的试验
	
	

	
	
	每周
	配电柜
	
	

	
	
	每周
	书写台，日光灯
	完好，操作自如，照明正常
	

	
	
	每月
	UPS、应急灯
	充放电正常、应急灯定期充放电
	

	
	
	每周
	电源插座
	完好
	

	
	
	每周
	空气开关，接线、二、三层设备层配电柜
	完好无损，灵敏度正常，接线无松动
	

	
	
	
	接触器，继电器
	完好无损，工作正常
	

	
	
	
	变频器
	完好无损，运行正常，控制正确
	

	
	
	每月
	接地装置
	完好
	

	水
系
统
	供

水

管
	每月
	水压表，温度表
	仪表完好，显示值正确
	

	
	
	每季度
	进回水管道
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	每季度
	截止阀，闸阀，二通阀，止回阀灯
	关闭运行正常，连接无渗漏
	

	
	
	半年
	进水管过滤器检查
	畅通，无脏堵
	

	
	排

水

管
	每月
	接水盘
	清洁，畅通排水
	

	
	
	半年
	排水管，冷凝水管，水封箱
	排水正常
	

	主要设备清单
	主要设备清单

	
	名称
	区域
	数量
	备注

	
	感应洗脸盆、淋浴器等各类卫浴设施
	一层供应室
	23
	

	
	
	二层ICU
	75
	

	
	
	三层产科
	25
	

	
	
	三层手术部
	46
	

	
	感应洗手池（刷手池）
	三层产科
	2
	

	
	
	三层手术部
	7
	

	
	自动门感应门（平滑电动门）
	一层供应室
	8
	

	
	
	二层ICU
	16
	

	
	
	三层产科
	8
	

	
	
	三层手术部
	18
	

	
	各类器械柜、麻醉柜等
	所有区域
	81
	

	
	保温、保冷柜
	所有区域
	40
	

	
	UPS系统
	60-120KVA
	3
	

	
	IT隔离电源系统
	6.3-10KVA
	27
	


以上维修保养项目，维护保养人员必须在规定的时间内巡视检查并将检查的结果填写运行记录。
五、维保人员安排

每周派遣具备多年净化经验的专业工程师，现场检查设备及系统的运行情况，根据检查结果进行维修和保养。同时提供24小时应急服务，净化系统运行出现故障时，在5小时内赶到现场进行故障排除工程。
6、 价格

结合规范、运行要求和运行期间的实际情况，在保证各系统正常使用的要求下，经综合测算，我方派遣现场专业维护人员对整个系统进行维护保养，维护费             元/年。

	
	价格（元/年）
	备 注

	维护费用
	
	（1）人员：每周派1名工程师现场维保（人员工资、差旅补助、社保、食宿等费用均包括在报价中）。

（2）每季度做一次大保养，具体包括所有净化及医用气体相关内容。

（3）每年对净化区域进行一次综合检测服务，每次提供检测报告2份，确保符合规范及医院使用要求。

（4）根据高效过滤器的更换要求（阻力或者使用年限），更换后对全系统进行免费调试和检测。

（5）提供项目巡检记录表单。

（6）每年可安排1次免费技术培训（针对医院使用科室或管理人员），具体时间、地点可由院方安排。

	备注：以上报价包括人员工资、保险、通信费、差旅费、仪器设备使用费、利润、税金等费用，不包括更换配件、过滤器及额外维修人工费。


第四章  合同签订与付款
南通市第二人民医院

《一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务项目合同》
甲方:南通市第二人民医院(以下简称甲方)
乙方:                  (以下简称乙方)
    甲方委托乙方对其一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务，根据《民法典》有关规定，结合本项目具体情况，经双方友好协商达成一致意见。为了明确双方各自的责任及义务，特订立此协议，以便双方共同遵守。
一、项目名称:南通市第二人民医院一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统、手术室大楼中央空调系统年度维保服务项目
二、合同服务期限：
合同服务期限：从2021年 月 日至2022年 月 日，合同一年一签。合同期内经甲方考核合格后，再双方同意的情况下，可以续签两年。
三、维保范围:一层供应室和二层ICU新风系统，三层手术部和三层产科净化系统、手术室大楼中央空调系统的维护保养。
四、一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统等维保服务
一、具体工作内容和维护目标

南通市第二人民医院门急诊病房综合楼工程净化系统设备采购及配套服务项目，服务区域包含一层消毒供应中心、二层ICU、三层产科、三层手术部区域和冷热源系统等5个子项，服务范围包括原净化系统设备采购范围内的装饰装潢工程、净化空调及通风系统工程、电气设备安装工程、管道工程等项目。

具体包括项目中所涉及的设备及材料的日常操作、管理、维护、保养及易损易耗件的更换。包括（不限于）系统各循环机组、新风机组内的各级过滤器、加湿罐，手术部内所有封口的过滤网和过滤器，水阀（不含电动阀），具体以双方签订的维保范围为准。

根据制定的维护要求完成所有净化区域及设备的维护保养，保证设备的正常运行使用和出现故障时的及时修复，保证各洁净室各项技术指标达标。
二、具体涉及的维保范围

（一）中心供应室：
位于门急诊病房综合楼一层，建筑面积约920 m2。配有去污区、检查包装灭菌区、无菌区等，以及相关配套的走廊辅房。

（二）ICU监护病房：
位于门急诊病房综合楼二层，建筑面积约2100m2。共设置29张床位，其中1间感染（负压）单人间、2间单人间、3间双人间、5间四人间，同时配置换床、治疗室、处置室、大输液、内镜消毒存放、被服库房等辅助用房。
（三）产科：
位于门急诊病房综合楼三层，建筑面积约540m2。设隔离产房1间、普通产房2间手术室1间，同时配置3间待产、护士站、治疗室、无菌室等辅助用房。

（四）中心手术部：
位于门急诊病房综合楼三层，建筑面积约2000m2。
手术部共包括手术室12间，其中净化手术室6间（其中OP1为Ⅰ级铅防护手术室，OP2为Ⅱ级铅防护手术室，OP3为Ⅱ级铅防护DSA手术室，OP4为Ⅲ级铅防护手术室，OP5、OP6为Ⅲ级普通手术室）；非净化手术室6间（OP7~OP12为非净化手术室，其中OP10为正负压切换手术室）。
手术区设导管室、设备间、精密仪器室、无菌器械、一次性物品、无菌敷料、治疗室、麻醉准备及恢复室、换车、洁物存放、洁净走道、污物走道等辅助用房。生活区设换鞋、男更、女更、医生办、护士办、主任办、男值、女值、医生休息等办公辅房。
（五）特殊医疗用房的冷热源系统：

风冷热泵系统安装在机房屋顶8-10/H-F轴屋面上。热泵机组采用模块式，可以根据实际需要逐台投入使用、逐台卸载，使用灵活，不浪费；即使某台设备出现故障也不影响其它设备的正常使用，水泵两用一备，夏季开两台，其他季节开一台。

大楼主系统作为热泵机组的备用系统，热泵系统的冷冻水管道和大楼冷冻机房的管道分别设置，在手术部设备机房内用手动阀门进行切换，该热泵系统的供电电源从大楼配电机房引来。

具体项目范围如下：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	模块式风冷热泵机组
	额定制冷量≥100KW,额定制热量≥102KW，制冷剂R410a
	台
	10
	　

	2
	循环水泵
	扬程33米，流量53m3/h,功率11KW
	台
	6
	　

	3
	不锈钢膨胀水箱
	0.5立方米
	台
	2
	　

	4
	电子除垢仪
	DN150
	台
	2
	　

	5
	风冷热泵系统管件、阀门等
	按国标制作安装
	项
	1
	　


三、具体维修服务内容
1、前期对整个系统进行检查，并出具检查报告交使用单位存档。

2、对甲方相关使用人员及专业维护人员提供无偿的培训服务，帮助甲方熟练掌握相关设备的使用。
3、对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。
4、对强、弱电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。
5、对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。
6、对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。
7、对水管、气管、风管、医用气体管道及其附件进行检查、检修。
8、每月定期对手术室（含产房）、ICU、供应室等净化区域的所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，出具相应的维护保养报告。保证设备工作在最安全，最节能状态，延长使用寿命。
9、及时建议甲方更换初、中、亚高效及高效过滤器。 

10、每年对ICU、洁净手术部等具有净化要求的净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及《洁净室施工与验收规范》进行调试，检测，确保符合要求，并出具自检报告。并视洁净程度的需要，及时建议甲方更换初、中、亚高效及高效过滤器。
11、定期清洗或更换过滤器。
12、配合支持其他非维保范围内洁净系统的技术服务。

四、维护保养方案
1、净化空调机组的维护技术要求
在以《医院空气净化管理规范》5.3.2条款并保证净化机组定期检查保持清洁，系统正常运行的前提下，将制定如下技术要求：

（1）在甲方的监督配合下建立日间检查制度，每周对各楼各间手术室（含产房）、ICU病房等有净化要求区域以及手术室洁净区与非洁净区进行压差、温湿度检测，记录检测数据，并于当月末汇报给各使用科室及后勤部，其他洁净区域参照此条执行。

（2）每年对手术室等净化系统各个洁净空间的新风量、换气次数、压差、温度、湿度、粒子数、高效过滤器的检漏等项目进行检测并结合检测数据和《医院洁净手术部建筑技术规范》、《洁净室施工与验收规范》，提交检测报告及分析报告。

说明：

无论采用何种维保方式，维保单位每年均对服务范围内的洁净空间进行至少一次检测，一般安排在医院年度检测前期进行，检测为维保单位自检，提供自检报告以及本次自检发现问题的相关记录以及处理方案，后期建议等（即分析报告）。
（3）压差要求：
①通过调整保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5—20Pa的正压差。
②通过调整要保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于0Pa的正压差。
③通过调整要保证负压病室对相邻病室保持-5Pa的负力。
④通过调整要保证洁净区与非洁净区保持不小于5Pa的正压。
⑤通过调整要保证洁净区对室外或对与室外直接相通的区域保持不小于15Pa的正压。
（4）湿度要求：通过调整要保证高级别手术室的相对湿度保持在30%—60%，附属用房相对湿度保持在≤60%。
（5）温度要求：通过调整要保证手术室等净化用房的室内温度保持在21—25℃及其快速升降温要求，其他洁净辅房的室内温度保持在21—27℃。
（6）粒子数要求：通过调整要保证手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的粒子数（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。
（7）换气次数要求：通过调整要保证手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。
（8）新风量及排风量的要求：通过调整要保证每间手术室、血液病房等净化用房及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。
（9）千级手术室截面风速的要求：通过调整要保证每间千级手术室的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。
（10）保证甲方的手术室和各个洁净区域的各项指标达到设计标准，严格制订维护保养周期表，并按规定的周期对机组进行维护保养服务。
（11）按洁净手术部等区域管理规定：对空气处理机组、新风机组定期检查，保持清洁，定期清洗净化区内回风过滤网、冲洗机房新风过滤网、每月更换一次机组初效过滤器（根据实际情况/压差，1-2月更换一次）、每三个月更换一次中效过滤器（根据实际情况确认更换周期）。
（12）对冷热水阀执行器、温湿度传感器、压差计、减震器、皮带、风量调节阀、电加热及保护装置、风机、电机的运行情况及电流的运行值班巡视检查并做运行记录。
（13）定时记录机组运行参数，每月对灭菌灯、机组外部及软联接、防火阀、风管保温进行检查，并做相应记录。
（14）根据医院现有设备情况自费备足易损备件，确保设备维修及时。
（15）对维保范围内的风冷机组按照技术要求定期维护保养。

（16）定期对风冷热泵系统进行检查和维护，确保满足冷冻水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度：45/40℃，以及冷媒量满足使用要求。

2、空调系统的设置（具体数量以实际为准）

（一）中心供应室：
供应室空调采用多联机+新风的形式。中心供应室配置1台集中新风处理机组，机组夏季及过渡季节降温、深度除湿，冬季加温、加湿，满足《医院消毒供应中心管理规范》（WS310.1）规定的温度、湿度、换气次数、压力等技术要求。新风机组有粗、中效两级过滤。检查打包及灭菌区、去污区等其它须设置排风系统的地方均设置排风系统。高压灭菌器室设置专门的送、排风系统。水系统为四管制。从设备层引入到新风机房，加湿采用电极式加湿器。

其中设置VRV空调室内机31台，室外机4台（规格按实际规格）。
（二）ICU监护病房：
ICU监护病房无净化要求，采用多联机+新风系统。配置2台新风处理机组及控制系统，机组夏季及过渡季节降温除湿，冬季加温、满足相关规范规定的温度、湿度、压力等技术要求。新风机组有粗、中效两级过滤。空调水接口位于同层管井出口。空调水系统采用两管制。

其中设置VRV空调室内机53台，室外机5台（规格按实际规格）。
（三）产科及中心手术部

净化空调机组均采用医用卫生型空调机组。Ⅰ、Ⅱ级手术室配备独立的净化空调机组，即“一拖一”的形式；Ⅲ级手术室按照规范要求可以采用“一拖二”或“一拖三”的形式，手术部普通手术室区也采用全空气空调形式。洁净走廊及辅房按规范合理配置净化空调系统。每个净化空调系统均配置电极式加湿装置。
各手术室等须设置排风系统的地方均设置排风系统,每间手术室独立排风。新风采用集中控制,新风机组对循环机组供应新风，新风入口处设置电预热装置，进入循环机组的新风支管采用定风量调节阀进行控制。手术部普通办公区及产房采用风机盘管加新风机组的空调形式。

洁净手术部空调由风冷热泵系统提供冷热源，冷热源大楼备用，二管制供水。净化工程的加湿统一采用电极式加湿，每台循环机组均需要配置。产房空调由大楼提供冷热源。
本项目产科设吊装式新风机组1台，余压型风机盘管19台（规格按实际规格）；手术部设医用卫生型净化空调机组10台，医用净化新风处理机组1台，普通新风处理机组1台，余压型风机盘管38台，VRV空调2台（规格按实际规格）。

所有系统均配置独立的控制系统，每个系统配置远程控制面板（或手术室IP情报面板）。
（四）特殊医疗用房的冷热源系统：

    主要包括模块式风冷热泵机组10台及相应附件，详见服务范围。

3、装修、水电系统的维护保养要求
	类别
	内容
	周期
	检查范围
	标准
	备注

	装
饰
	洗
手
池
	每
周
	热水器减压阀
	运行正常，无渗漏
	

	
	
	
	水嘴与管路连接
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	
	排水管
	畅通，无渗漏
	

	
	
	
	水管过滤器，水嘴
	清洁无杂物，水流畅通
	

	
	
	
	感应器、洗手池的电加热热水器
	完好，感应正常
	

	
	吊

顶
	每
周
	检查进风口，密封条，吊顶螺丝
	进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固
	

	
	
	
	手术室回风，排风口及走廊回风口
	完好，排风正常
	

	
	地

材
	每月
	检查地材，焊线
	地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊
	

	
	墙

面
	每月
	防撞带，塑铝板
	完好不脱胶，不开裂
	

	
	
	每月
	器械柜
	完好无损，门锁灵活，开关自如
	

	
	手动门
	每周
	手拉门、双开门门锁，把柄，铰链
	开关门正常无异响，门锁完好无损
	

	
	自

动

门
	每周
	控制感应器
	感应正常，控制正确
	

	
	
	
	运行检查
	运行正常无异响
	

	
	
	
	防撞探头、踢脚开关
	感应正常
	

	
	
	
	电机检查
	运行正常，无异响
	

	
	
	
	皮带
	无断裂，松紧适度
	

	电气
控
制

	弱

电

控

制
	每天
	手术室情报面盘
	控制器，接线
	控制正确，接线紧固，无脱落
	

	
	
	
	
	按钮开关
	开关正常
	

	
	
	
	
	温湿度板
	正确显示温湿度数值
	

	
	
	
	
	时间显示电子板
	完好，显示正确
	

	
	
	
	
	压差显示板
	显示正常
	

	
	
	每周
	IT系统
	完好工作正常
	

	
	
	每周
	隔离变压器
	接线完好，工作正常
	

	
	
	每周
	背景音乐
	完好，工作正常
	

	
	
	每月
	冬夏转换开关及温度调节
	远程电脑显示正常，调节灵活有效
	

	
	
	每周
	每个手术间内的对讲呼叫
	正常
	

	
	强

电

控

制
	每周
	观片灯
	开关，亮度正常
	

	
	
	每周
	电源插座
	插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热
	

	
	
	每周
	净化区内日光灯的维修
	
	

	
	
	每周
	带应急日光灯的试验
	
	

	
	
	每周
	配电柜
	
	

	
	
	每周
	书写台，日光灯
	完好，操作自如，照明正常
	

	
	
	每月
	UPS、应急灯
	充放电正常、应急灯定期充放电
	

	
	
	每周
	电源插座
	完好
	

	
	
	每周
	空气开关，接线、二、三层设备层配电柜
	完好无损，灵敏度正常，接线无松动
	

	
	
	
	接触器，继电器
	完好无损，工作正常
	

	
	
	
	变频器
	完好无损，运行正常，控制正确
	

	
	
	每月
	接地装置
	完好
	

	水
系
统
	供

水

管
	每月
	水压表，温度表
	仪表完好，显示值正确
	

	
	
	每季度
	进回水管道
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	每季度
	截止阀，闸阀，二通阀，止回阀灯
	关闭运行正常，连接无渗漏
	

	
	
	半年
	进水管过滤器检查
	畅通，无脏堵
	

	
	排

水

管
	每月
	接水盘
	清洁，畅通排水
	

	
	
	半年
	排水管，冷凝水管，水封箱
	排水正常
	

	主要设备清单
	主要设备清单

	
	名称
	区域
	数量
	备注

	
	感应洗脸盆、淋浴器等各类卫浴设施
	一层供应室
	23
	

	
	
	二层ICU
	75
	

	
	
	三层产科
	25
	

	
	
	三层手术部
	46
	

	
	感应洗手池（刷手池）
	三层产科
	2
	

	
	
	三层手术部
	7
	

	
	自动门感应门（平滑电动门）
	一层供应室
	8
	

	
	
	二层ICU
	16
	

	
	
	三层产科
	8
	

	
	
	三层手术部
	18
	

	
	各类器械柜、麻醉柜等
	所有区域
	81
	

	
	保温、保冷柜
	所有区域
	40
	

	
	UPS系统
	60-120KVA
	3
	

	
	IT隔离电源系统
	6.3-10KVA
	27
	


以上维修保养项目，维护保养人员必须在规定的时间内巡视检查并将检查的结果填写运行记录。
4.3维保人员安排
每周派遣具备多年净化经验的专业工程师，现场检查设备及系统的运行情况，根据检查结果进行维修和保养。同时提供24小时应急服务，净化系统运行出现故障时，在1小时内赶到现场进行故障排除工程。
五、手术室大楼中央空调系统维保服务
5.1年度保养：每年二次进行下列各项检查，以便能正确评价设备状态，确保机组可靠、安全和高效运行。
1) 检查压缩机、轴流风机绕组绝缘；

2) 冷凝器翅片清洗；

3) 进行泄漏测试，并维修泄漏部位

4) 检查系统制冷剂充注量, 如有必要补充制冷剂；

5) 电控箱和电机端子及电源线的检查和紧固；

6) 检查机组内所有继电器，运行控制装置和安全保护装置、仪器、仪表；

7) 检查并清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

8) 检查触听压缩机、风机轴承与振动是否在可控范围内 

9) 机组防锈、防腐处理

10) 机组5S检查

11) 拆洗机组进水过滤器
5.2月度服务内容
1) 根据服务计划按时完成保养内容

2) 及时掌握机组运行状况，收集运行数据，进行数据分析，及时调整工作计划；

3) 按要求调节运行控制；

4) 检查制冷剂充注量；

5) 检查启动器、继电器和控制元件工作是否正常；

6) 检查风冷冷凝器的轴流风机运行是否正常；

7) 检查送风机、风机轴承；如有需要，及时更换；

8) 检查压缩机油加热器是否完好；
5.3巡检服务内容分解
机组运行巡检表
	序号
	维护内容
	周期
	备注

	
	
	天
	月
	季度
	半年
	年
	

	1
	机组运行状态检查
	√
	
	
	
	
	

	2
	压缩机、轴流风机绝缘电阻检查
	
	√
	
	
	
	>0.5MΩ

	3 
	电器元件各导体联接线紧固、牢靠
	
	`
	√
	
	
	

	4
	翅片式交换器清洗、翅片整理
	
	√
	`
	
	
	化学清洗

	5
	蒸发器进水过滤器清洗
	
	
	
	
	√
	

	6
	主接触器保养，必要时更换
	
	
	√
	
	
	

	7
	机组内置冷冻水过滤器滤网清洗
	
	
	
	√`
	
	

	8
	膨胀阀过热度调整
	
	
	
	√
	
	

	9 
	水过滤器清洗
	
	
	
	√
	
	换季开机前

	10
	易熔塞、喇叭口、自封接头检查
	
	
	
	√
	
	

	11
	单向阀\截止阀\手阀\加液阀检查
	
	
	
	√
	
	

	12
	压缩机辅助电加热器检查
	
	√
	
	
	
	

	13
	四通阀、电磁阀线圈定位检查
	
	
	
	√
	
	

	14
	制冷剂充注量\含湿量检查
	
	√
	
	
	
	

	15
	温度\湿度\压力传感器等校正
	
	
	√
	
	
	

	16
	高、低压保护设定值试验
	
	
	
	√
	
	

	17
	热继电器设定值检查
	
	
	
	√
	
	

	18
	电流、电压、压力、温度等主要运行参数检查
	√
	
	
	
	
	

	19
	检查设备保护接地点
	
	
	
	√
	
	

	20
	机组内部保温检查及整理
	
	
	
	√
	
	

	21
	防锈防腐处理
	
	
	
	√
	
	

	22
	机组5S
	
	√
	
	
	
	

	23
	机组运行参数记录，发现问题及时解决
	
	
	
	
	
	紧急叫修服务2小时内响应


5.4水处理工作计划

5.4.1工程简介

编制依据

1、《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T2387-2007）；

2、《脱脂工程施工及验收规范》（HG/20202-2000）；

3、《化学清洗及成膜导则》（DL /T 957—2005）

4、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）

5、《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229-1991）

6、 相关清洗工程的成功案例。
安全环境目标

人身伤亡事故为零、设备事故为零、时间损失为零。

环保排放：

因清洗液含磷，循环清洗约24h, 定时检测pH、铁离子质量浓度直至稳定, 然后开始进行大排污和大补水(一般化工区有污水处理装置、如没有则需准备氧化剂(控制COD )、石灰(除磷) , 只要补充水量允许, 尽可能开大排污和补充水阀门。待清洗液浊度< 15mg /L 即可停止排污及补水。
质量目标

化学清洗质量应满足甲方的使用条件，达到规定的指标，符合《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T2387-2007）中的相关规定并符合以下要求：

（1）、腐蚀率及腐蚀量的检验

在化学清洗过程中，必须控制设备结构材料的腐蚀率和腐蚀量，其指标应不大于国家标准标准《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T2387-2007）；

（2）、锈垢除垢率和洗净率的检验

当锈垢清除时，设备或监视管，指定面，或未指定面等被清洗表面，须按国家标准《脱脂工程施工及验收规范》（HG/20202-2000）的规定进行检验；对于清洗后的金属表面，可用视觉清洁法进行检验，若视觉清洁无残留垢的要求即为合格。

（3）、化学清洗工程交工验收

化学清洗工程验收时，乙方应向甲方提交：

①、化学清洗施工方案，施工记录及各种分析化验数据。

②、由乙方和甲方质量检验员共同对设备及管道进行化学清洗质量检验。

5.4.2工作计划
1） 系统冲洗（由施工单位配合完成）

2） 主管道过滤器检查和清理

3）冷冻水全系统预膜、钝化
4）冷冻水正常运行期间日常维护
日常水质指标
水质控制指标
	项目
	单位
	冷冻水
	冷却水
	供暖热水
	测试方法依据

	PH值（25℃）
	
	7.5～9
	7.0～9
	9～12
	GB/T15893.2-95

	全硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	＜600
	≤600
	＜600
	GB/T15452-95

	总碱度（以CaCO3计）
	mg/L
	＜600
	≤600
	＜600
	GB/T15451-95

	电导率（25℃）
	uS/cm
	＜2500
	＜2500
	＜2500
	参照电导仪说明书

	全铁（Fe）
	mg/L
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	GB 5750

	氯离子（Cl_）
	mg/L
	≤350
	≤350
	≤350
	DB44/T15453-95

	铜离子
	mg/L
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.1
	GB/T13689-92

	细菌总数
	个/mL
	＜1X103
	＜1X105
	＜1X103
	GB 5750

	浊度
	FNU
	≤20
	≤20
	≤20
	GB/T15953.1-95

	碳管
	
	0.075mm/a
	GB50050-95

	铜管
	
	0.005mm/a
	GB50050-95


六、维保总价
合同总价款人民币：           元。合同总价包含人员工资、保险、通信费、差旅费、仪器设备使用费、利润、税金等费用，不包括更换配件、过滤器及额外维修人工费。合同价明细详见附件1,过滤器报价清单详见附件2。
七、付款方式：
甲方凭乙方开具的正式发票转账支付，合同签订后半年支付50%，余款50%在合同期满后一周内付清。

八、甲方责任与权利：
1）合同签定前，甲方各合同范围内设备应处良好及正常状况，并提供系统图纸资料及设备的相关资料及调试报告给乙方；
2）甲方必须按合同规定按时支付保养款项，如甲方有付款延误情形，甲方同意按国家银行贷款利率支付乙方利息，以弥补乙方之损失；
3）合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等；
4）甲方负责给乙方办理好相关的入场手续；
5）甲方应给乙方提供必要的工具材料存放地点；
6）对于危险性操作，甲方不得强行命令乙方施工。
九、乙方责任与权利：
1）若甲方未按合同规定支付保养费，乙方有权终止合同并停止提供服务，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及求偿利息损失之权利；
2）提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照净化系统的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态；
3）由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责维修。
4）乙方技术人员在空调设备出现故障时，应提出书面解决修理方案供甲方参考，配件甲供或由乙方提供（费用另行报价）；
5）乙方在维保期间，应严格遵守甲方的各项规章制度及管理规定；
6）乙方维修保养完成后及时填写工作单并署明工作内容、地点、时间、并请甲方验收签字确认。
十、其它条款：
1）不可抗力:乙方不负责任何由于人力不可抗拒事故引起或造成之延误完工，但是乙方必须及时通知甲方，并提供证明。
2）因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场，乙方不负责任。
3）因雷击、火灾、供电事故、人为破坏造成设备损坏，甲方另行按时支付维修费。
4）本合同履行过程中如双方发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。
5）本合同项下违约方应当赔偿守约方的损失包括但不限于守约方的直接经济损失、向第三方承担的损害赔偿及违约责任、诉讼费、仲裁费、律师费等因违约行为而发生的一切费用支出。
6）本合同自双方签字(盖章)之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方执贰份。
甲方名称：（盖章）

             乙方名称：（盖章）
代表人：（签字）
                 代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
          签订日期：    年  月  日
第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。  

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购单位的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第六章  响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

我公司法定代表人     　   参加贵单位组织的        （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书
（委托代理人参加询价，须出示此证明）
南通市第二人民医院：
兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加        （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。 
3、无重大违法记录声明
南通市第二人民医院：

    我单位               （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                 声明人：（公章）

                                                  年     月    日

4、关于资格文件的声明函

南通市第二人民医院：

本公司愿参与贵单位组织实施的            （询价项目名称)询价活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 



        （供应商）法定代表人（签字或盖章）：

        （供应商）公章：

                                       年 
 月 
日

二、技术响应文件相关的格式文件及表格

1、询价响应函

南通市第二人民医院：

依据贵单位               （询价项目名称)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

2、 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

3、 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。 

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

          法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

 年      月     日

2、供应商一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号

（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.                                               

2.                                               

3.                                               

………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日
三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、 询价响应报价总表

项目名称：

	分项名称
	总报价（元）
	服务期限

	一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统维保服务
	        
	    1年      

	手术室大楼中央空调系统年度维保服务
	
	1年

	合    计
	大写：
小写：


供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、本表投标总报价（以人民币计价）应包含人员工资、保险、通信费、差旅费、仪器设备使用费、利润、税金等费用，不包括更换配件、过滤器及额外维修人工费。
2、 询价响应报价明细表（1）
分项名称：一层供应室和二层ICU新风系统、三层手术室和产科净化系统维保服务
	名 称
	价格（元/年）
	备 注

	维护费用
		（1）人员：每周派1名工程师现场维保（人员工资、差旅补助、社保、食宿等费用均包括在报价中）。

（2）每季度做一次大保养，具体包括所有净化及医用气体相关内容。

（3）每年对净化区域进行一次综合检测服务，每次提供检测报告2份，确保符合规范及医院使用要求。

（4）根据高效过滤器的更换要求（阻力或者使用年限），更换后对全系统进行免费调试和检测。

（5）提供项目巡检记录表单。

（6）每年可安排1次免费技术培训（针对医院使用科室或管理人员），具体时间、地点可由院方安排。


	供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、询价响应报价明细表（2）

分项名称：手术室大楼中央空调系统年度维保服务


	序号
	系统名称
	维保项目
	维保内容描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	中央空调循环水系统
	冷冻水系统（同等于热媒水）
	每年化学清洗、预膜钝化
	台
	1
	
	

	2
	
	日常水质维护
	  每月定期投入杀菌灭藻剂、缓释剂；进行监控测试，解决运行中出现的各类水质问题，及时投加药剂，确保主机（蒸发器/冷凝器）进出水温差能够达到制造厂规定要求
	台
	1
	
	

	3
	
	主管道
	过滤器拆洗（按需拆洗）
	个
	约30
	
	

	4
	
	水质分析报告
	每月分析
	次
	12
	
	

	5
	
	军团菌检测
	每年
	次
	1
	
	

	6
	约克机组
	风冷模块机组YCAE100RME50
	每年2次全面检查
（5月、11月）
	套
	3
	
	

	7
	
	风冷模块机组YCAE100RME50
	每月定期巡检
	套
	3
	
	

	8
	
	风冷模块机组YCAE100RME50
	每季清洗蒸发器/冷凝器
	套
	3
	
	

	9
	小计
	
	
	
	
	
	

	10
	税金
	
	
	
	
	
	

	11
	总计
	
	
	
	
	
	


供应商：（盖公章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应询价文件要求。

附件                    

南通市第二人民医院过滤器报价清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	单价
	备注

	1 
	袋式过滤器F7
	592*490*500
	台
	1
	
	
	

	2 
	袋式过滤器F7
	592*287*500
	台
	1
	
	
	

	3 
	袋式过滤器F7
	592*592*500
	台
	1
	
	
	

	4 
	袋式过滤器F7
	287*592*500
	台
	1
	
	
	

	5 
	板式过滤器G4
	592*490*46
	台
	1
	
	
	

	6 
	板式过滤器G5
	490*592*95
	台
	1
	
	
	

	7 
	袋式过滤器G4
	594*594*360
	台
	1
	
	
	

	8 
	袋式过滤器G4
	594*289*360
	台
	1
	
	
	

	9 
	W型过滤器H10
	592*592*292
	台
	1
	
	
	

	10 
	W型过滤器H10
	592*287*292
	台
	1
	
	
	

	11 
	袋式过滤器G4
	290*592*300
	台
	1
	
	
	

	12 
	袋式过滤器G4
	595*492*300
	台
	1
	
	
	

	13 
	袋式过滤器F7
	290*595*300
	台
	1
	
	
	

	14 
	袋式过滤器F7
	595*492*300
	台
	1
	
	
	

	15 
	无隔板高效过滤器H13
	780*390*90
	台
	1
	
	
	

	16 
	无隔板高效过滤器H13
	1000*610*90
	只
	1
	
	
	

	17 
	无隔板高效过滤器H13
	915*762*96
	只
	1
	
	
	

	18 
	无隔板高效过滤器H13
	915*250*96
	只
	1
	
	
	

	19 
	有隔板高效过滤器H13
	610*305*292
	只
	1
	
	
	

	20 
	超级低阻无隔板高效过滤器H13
	960*310*90
	只
	1
	
	
	

	21 
	高效有隔板过滤器H13
	484*484*220
	个
	1
	
	
	

	22 
	高效有隔板过滤器H13
	484*484*90
	个
	1
	
	
	

	23 
	中效板式过滤器
	480*330*45
	个
	1
	
	
	

	24 
	中效板式过滤器
	980*330*45
	个
	1
	
	
	

	25 
	中效板式过滤器
	380*380*45
	个
	1
	
	
	

	26 
	中效过滤网
	456*306*5
	个
	1
	
	
	

	27 
	中效过滤网
	356*356*5
	个
	1
	
	
	

	28 
	中效过滤网
	506*506*5
	个
	1
	
	
	

	29 
	中效过滤网
	556*556*5
	个
	1
	
	
	

	30 
	亚高效过滤器
	320*320*220
	个
	1
	
	
	

	31 
	亚高效过滤器
	484*484*220
	个
	1
	
	
	

	32 
	高效有隔板过滤器
	320*320*220
	个
	1
	
	
	

	33 
	尼龙过滤网
	386*156*5
	个
	1
	
	
	

	34 
	尼龙过滤网
	536*156*5
	个
	1
	
	
	

	35 
	尼龙过滤网
	616*156*5
	个
	1
	
	
	

	36 
	尼龙过滤网
	676*156*5
	个
	1
	
	
	

	37 
	尼龙过滤网
	746*156*5
	个
	1
	
	
	

	38 
	尼龙过滤网
	1156*156*5
	个
	1
	
	
	

	39 
	尼龙过滤网
	475*305*5
	个
	1
	
	
	

	40 
	尼龙过滤网
	455*305*5
	个
	1
	
	
	

	41 
	袋式过滤器G4
	492*290*300
	个
	1
	
	
	

	42 
	袋式过滤器G4
	492*492*300
	台
	1
	
	
	

	43 
	板式过滤器F5
	490*592*95
	台
	1
	
	
	

	44 
	无隔板超低阻高效

过滤器
	460*310*90
	台
	1
	
	
	

	45 
	尼龙过滤网
	206*206*5
	个
	1
	
	
	

	46 
	尼龙过滤网
	306*306*5
	个
	1
	
	
	

	47 
	尼龙过滤网
	676*156*5
	个
	1
	
	
	

	48 
	尼龙过滤网
	776*156*5
	个
	1
	
	
	

	49 
	尼龙过滤网
	916*156*5
	个
	1
	
	
	

	50 
	尼龙过滤网
	956*156*5
	个
	1
	
	
	

	51 
	尼龙过滤网
	1156*156*5
	个
	1
	
	
	

	52 
	板式初效过滤器G3
	290*595*46
	个
	1
	
	
	

	53 
	板式初效过滤器G3
	494*592*46
	个
	1
	
	
	

	54 
	袋式中效过滤器F7
	592*494*381
	个
	1
	
	
	

	55 
	袋式中效过滤器F7
	247*592*381
	个
	1
	
	
	


供应商：（盖公章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：此清单报价（包含品牌及单价报价）仅做为参考，但整体投标响应文件中必须包含。
10

